Инструкция по монтажу и эксплуатации

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «UTH-150»

1.Назначение.

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом Термопленки.

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип монтажа | Встраиваемый, накладной |
| Максимальная мощность терморегулятора | 2 кВт |
| Напряжение питания | - напряжение переменного тока 85-265В; - частота 50-60 Гц. |
| Максимальный ток нагрузки | 10А |
| Диапазон измерения и регулирования | 0…+60°С |
| Шаг задания температуры | 1°С |
| Число разрядов индикаторов | 2 |
| Высота знака индикации | 10 мм |
| Габаритные размеры | 80х80х30 мм |
| Масса | 270 г |

2. Конструкция терморегулятора

Панель управления Терморегулятора оснащена светодиодным восьмисегментным двухразрядным индикатором для отображения параметров работы и управления, а также единичным индикатором «ON/set» для индикации параметров отображения данных и тремя кнопками для непосредственного управления терморегулятором:

- «POWER» - для включения/выключения  терморегулятора;

- «^ », «v» - для установки требуемой температуры

На задней стороне платы Терморегулятора расположена панель клеммников, к которым подключаются:

- термопара («1» и «2»);

- нагрузка («3» и «4»);

- входное питание («5» и «6»).

Корпус Терморегулятора монтируется на стене в предварительно установленный монтажный стакан.

3. Работа Терморегулятора

Перед вводом в эксплуатацию должна быть проведена подготовка к работе Терморегулятора, а именно:

- произведен наружный и внутренний осмотр на наличие/отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.;

- проверена надежность крепления всего электрооборудования и соединений монтажа;

- проверена правильность подключения  кабеля термопары и подключения нагрузки.

Питание  на ПУ подается через блок питания Терморегулятора после подключения к сети и нажатия кнопки «POWER». На основном индикаторе отображается текущая температура.

Кнопками «^», «v» задается необходимая температура нагрева Термопленки, которая отображается на основном индикаторе, при этом одиночный индикатор «Нагрев» («ON/set») горит зеленым светом.

При превышении заданной температуры текущей одиночный индикатор «Нагрев» («ON/set») загорается красным светом и происходит нагрев Термопленки. По достижению заданной температуры Терморегулятор переходит в дежурный режим и индикатор «Нагрев» («ON/set») гаснет.

При падении текущей температуры ниже заданной Терморегулятор автоматически включает нагрев Термопленки.

Отключение от сети Терморегулятора производится кнопкой «POWER» на панели управления.